Stavba	:	Rekonstrukce střech hlavní budovy „A“

Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Královopolská 2590/135, 612 65 Brno

Stavebník	:	Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Královopolská 2590/135, 612 65 Brno

IČ: 680 81 707

D.1.1		Architektonicko - stavební řešení

D.1.1.a		TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Datum		:	listopad 2020

Stupeň		:	Dokumentace pro stavební povolení

Zpracovatel	:	Ing. Jiří Mach, projektování staveb

IČ: 15192997

Údolní 87

602 00 Brno

tel. 775 777 710

E-mail machjiri@volny.cz

1.	Účel objektu

1.1.	Současný stav

Stavba se nachází v areálu Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Brně, Královopolská 2590/135, v jeho centrální části. Jedná se o hlavní budovu „A“, na vlastní parcele č. 5278/1, k.ú. Žabovřesky.

Předmětná budova je obdélníkového tvaru, má celkem 6 podlaží. 2 podzemní podlaží a 4 nadzemní podlaží. 4.NP je pouze nad středovým traktem budovy.

Zastřešení budovy je sedlovou střechou se štítovými valbami, středový trakt je zastřešen plochou střechou. Odvodnění střech je vně budovy.

Konstrukčně je budova řešena jako podélný trojtrakt se středovým komunikačním tělesem se schodištěm.

Budova je zděná na betonových základech. Svislé konstrukce jsou zděné z keramického staviva, stropy jsou železobetonové monolitické.

Střešní konstrukce sedlové střechy nad 3.NP je z dřevěných krokví, uložených na pozednicích. Krytina plechová falcovaná s nátěrem.

Střešní konstrukce ploché střechy nad 4.NP je železobetonový monolitický trámový strop. Krytina je z asfaltových pásů s posypem.

Fasády budovy jsou kontaktně zatepleny deskovým izolantem s fasádní strukturovanou omítkou.

Fasádní výplně otvorů jsou plastové s izolačním zasklením.

Základní rozměry budovy :

šířka : 58,90m

hloubka : 15,50m

výška od terénu k střešní římse sedlové střechy : 11,50 – 12,50m

výška od střešní římsy sedlové střechy k atice ploché střechy : 2,57m

Budova je napojena přípojkami na veřejné inženýrské sítě : kanalizaci, plynovodní řad, vodovodní řad, el.energii NN.

Budova je celkově v dobrém technickém stavu. Sestava nosných i nenosných konstrukcí je stabilní.

Střešní krytina vykazuje lokální poruchy zatékáním srážkových vod do konstrukce budovy.

Opatření na úsporu tepelné energie budovy je řešeno částečně a to výměnou fasádních výplní otvorů a kontaktním zateplením fasád. Chybí však zateplení střešních konstrukcí, kde dochází k značným únikům tepla

1.2.	Návrh stavebních úprav

Předmětem projektové dokumentace je celková rekonstrukce střech nad hlavní budovou „A“.

Návrh řeší stavební úpravy konstrukcí střechy, přípravu na kotvení fotovoltaických panelů a celkovou výměnu střešního pláště včetně krytiny a oplechování.

Jedná se o změny dokončené stavby – celkovou rekonstrukci střech na hlavní budově „A“.

Účel užívání stavby se navrhovanými stavebními úpravami - rekonstrukcí nemění.

Stavební úpravy – rekonstrukce střech řeší změnu materiálovém a barevném řešení střešních krytin, kde krytina sedlové střechy v původní plechové krytině je nahrazena pásy z měkčeného PVC a krytina ploché střechy v původní krytině z asfaltových pásů je nahrazena pásy z měkčeného PVC. Oplechování střech je řešeno poplastovaným plechem.

Rozměry a tvar střech zůstává zachován.

Podrobné řešení je uvedeno v oddílu 2. Technické a konstrukční řešení.

Veškeré materiály, konstrukce a stavební postupy použité v návrhu stavby splňují podmínky mechanické odolnosti a stability, požární bezpečnosti, hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí, bezpečnosti při užívání, ochrany proti hluku, úspory energie a ochrany tepla.

Při návrhu jsou dodrženy požadavky Vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

2.	Technické a konstrukční řešení

Na základě stavebního záměru stavebníka, pod názvem „Rekonstrukce střech budovy „A“ Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Královopolská 2590/135, 612 65 Brno“ , po vyhodnocení stávajícího stavu a doměření střešních konstrukcí budovy jsou navrženy následující stavební úpravy, které uvádí jejich výchozí stav a popisují návrh materiálového, konstrukčního a technologického řešení.

Zásady požárně bezpečnostního řešení jsou podrobně řešeny v oddílu D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení.

Veškeré konstrukční, dispoziční, materiálové, technické a technologické požadavky na stavbu z hlediska požární bezpečnosti jsou zapracovány do oddílu D.1.1 Architektonicko stavební řešení.

Stav konstrukcí střech budovy odpovídá jejich stáří, způsobu užívání a údržby.

Navržený rozsah stavebních úprav – rekonstrukce střech budovy „A“ :

a.		Zateplení stropů nad 3.NP

b.		Hydroizolace střech

c.		Klempířské prvky střech

d.		Zámečnické výrobky

e.		Úprava hromosvodů včetně revize

Grafické ztvárnění návrhu stavebních úprav, včetně poznámek, odkazů na výpisy a skladby konstrukcí je znázorněno ve výkresové části projektové dokumentace D.1.1.b.

Navržené stavební úpravy :

a.	Zateplení stropů nad 3.NP

Stávající stav :

Z hlediska úspor tepelné energie jsou konstrukce stropů nad vytápěnými prostory 3.NP nedostatečně tepelně izolovány. Součinitel prostupu tepla těchto konstrukcí přesahuje normové hodnoty.

Nad tímto stropem je podstřešní prostor stávající sedlové střechy. Podlaha je zatřená betonová mazanina.

Původní souvrství stropu je vyjádřeno skladbou :

Skladba PS2

Strop nad 3.NP:

Cementový potěr zatřený			30 mm

Škvárobeton				150 mm

Asfaltový pás lepenka			2 mm

Tepelná izolační rohož			30 mm

Písek						10 mm

Stropní železobetonový panel			240 mm

Omítka vnitřní hladká vápenocementová			15 mm

Návrh :

V souvislosti s tepelně technickým posouzením stávajícího souvrství stropní konstrukce je navrženo vnější kontaktní zateplení podlahy podstřeší sedlové střechy.

Podlahu z betonové mazaniny je zapotřebí omést, mechanicky očistit.

Očištěnou podlahu napenetrovat asfaltovým lakem penetračním a celoplošně instalovat natavením k podkladu parotěsnou vrstvu z asfaltových pásů 1x modifikovaný pás s Al vložkou. Poté celoplošně, mezi pozední zeď a zeď 4.NP, položit tepelnou izolaci skelnou v rolích (λ =0,033), ve vrstvách 1x120mm a 1x140mm s překryvem spár. Následně celoplošně zakrýt difúzní kontaktní fólií.

Navrhované souvrství zateplení stropu nad 3.NP je vyjádřeno skladbou :

Skladba NS1

Strop nad 3.NP - zateplení:

Fólie kontaktní difúzní celoplošně položena

Skelná vlna v roli MW (λ =0,033) tl. 120mm a 140mm			          260 mm

Parotěsná fólie celoplošně – asfaltový pás					   5 mm

Penetrační nátěr asfaltový

Původní konstrukce stropu Skladba PS2

b.		Hydroizolace střech

Původní zastřešení předmětné budovy je sedlovou střechou se štítovými valbami, středový trakt je zastřešen plochou střechou. Předstupující schodišťové těleso je zastřešeno plochou střechou. Odvodnění střech je vně budovy.

b.1	Střecha sedlová nad 3.NP

Stávající stav :

Střecha sedlová o spádu 10% zastřešuje 3.NP budovy, a to od obvodového zdiva 4.NP po korunovou obvodovou římsu budovy. Střecha je přístupná přes střechu plochou nad 4.NP, původním střešním výlezem 600/600mm s plechovým poklopem.

Konstrukce sedlové střechy je tvořena dřevěnými krokvemi 60/200mm po 1,00m, osazenými na krajních pozednicích 150/150mm. Rovinu střechy vytváří bednění z prken tl. 24mm.

Krytina střechy je původní, z ocelového pozinkovaného plechu falcovaného, s nátěrem.

Srážkové vody jsou odváděny nadřímsovými zaatikovými žlaby 200/100-200mm s napojením na venkovní odtokové svody (celkem 8 odtoků).

Ukončení střechy je obvodovou konzolovou římsou, vyloženou 700mm s volným úkapem dešťové vody.

Na severní části střechy jsou umístěny 3 výparníky klimatizace.

K západní římse přiléhá vyústek vzduchotechnického potrubí.

Odvětrací komínky DN 150 (2KS)

Na střeše je instalována hromosvodná soustava.

Původní souvrství sedlové střechy je vyjádřeno skladbou :

Skladba PS3

Střecha sedlová (10%) nad 3.NP:

Střešní krytina pozink plech tabulový falcovaný s nátěrem		1 mm

Asfaltový pás				2 mm

Záklop z prken tl. 24mm			24 mm

Konstrukce střechy – krokve 60/200mm na pozednicích 150/150mm	200 mm

Střecha je v zásadě funkčním stavu, stávající detaily oplechování a hydroizolace odtokových žlabů však mohou být problematické a může nekontrolovaně lokálně zatékat do interiéru budovy.

Návrh :

Návrh řeší dokonalou hydroizolaci střechy včetně všech systémových detailů pro odvod dešťových vod do původních sběrných žlabů s odtokem do původních odtokových svodů vně budovy.

Původní plechová krytina a původní prkenný záklop budou kompletně odstraněny.

Původní dřevěný krov z 10% prvků vyměnit. Veškeré dřevěné prvky mechanicky očistit a opatřit 2x nátěrem proti dřevokazným škůdcům.

Záklop provést nový z dřevovláknitých desek OSB PD – vodovzdorná třída 3 deska tl. 18mm na novém prkenném záklopu z prken tl. 24mm.

Jako střešní krytina jsou navrženy hydroizolační pásy tl. 1,5mm z měkčeného PVC-P s výztužnou polyesterovou mřížkou. Barevnost fólie je navržena RAL 7040. Z hlediska požární bezpečnosti stavby jde o požární klasifikaci BROOF t3. Hydroizolační pásy jsou systémově spojovány svařováním, mechanickým kotvením k podkladu. Součástí krytiny jsou systémové prvky pro dotvarování koutů a rohů, prostupové tvarovky.

Oplechování v kontaktu s HI pásy PVC-P je ocelovým plechem s oboustranným lakem a na vrchní straně s poplastovaným povrchem z měkčeného PVC. Barevnost oplechování je navržena RAL 7040.

Původní komínky odstranit a nahradit komínky plastovými systémovými s límcem ke krytině z HI pásů PVC-P.

Nové odvětrací komínky :

-odvětrací komínky DN 150 (2KS)

Atika střechy:

Původní okraj střechy je ukončen atikou, povrch je oplechování.

Po odstranění původního povrchu koruny atiky (oplechování a asfaltový pás) bude povrch očištěn, srovnán polymer-cementovým potěrem se spádem 5% dovnitř střechy. Atika bude oplechována vně okapovým plechem. Koruna atiky bude přetažena novou hydroizolací.

Zaatikový žlab:

Původní zaatikový žlab je vyložen asfaltovými pásy, rozvodími je spádován do odtoků.

Vrstvy asfaltových pásů a spádování bude odstraněno.

Žlab bude vyložen bedněním z přířezů z desek OSB tl. 25mm a bude tak vytvořena stěna a spádované dno. Dno bude spádováno rychleschnoucím cementovým potěrem.

Navrhované souvrství střechy sedlové je vyjádřeno skladbou :

Skladba NS2

Střecha sedlová (sklon 10%) nad 3.NP:

Krytina – hydroizolační fólie mPVC-P (BROOF t3) svařovaná	1,5 mm

Kotveno do podkladu mechanicky vruty

Separační textilie netkaná s plošnou hmotností 300g/m2		1,5 mm

Deska dřevovláknitá OSB PD vodovzdorná třída 3 tl. 18mm	18 mm

Záklop z prken tl. 24mm			24 mm

Konstrukce střechy původní– krokve 60/200mm		200 mm

na pozednicích 150/150mm

b.2	Střecha plochá nad 4.NP

Stávající stav :

Střecha plochá o spádu 3% zastřešuje 4.NP budovy, je ohraničena atikou a sníženou obvodovou konzolovou římsou. Střecha je přístupná původním střešním výlezem 600/600mm s plechovým poklopem.

Konstrukce ploché střechy je tvořena nosným stropním železobetonovým monolitickým trámovým stropem, osazeným na nosném obvodovém zdivu 4.NP.	Krytina střechy je původní, z asfaltových modifikovaných pásů s posypem, natavených na původních vrstvách střechy.

Srážkové vody jsou odváděny nadřímsovými zaatikovými žlaby 200/100-200mm s napojením na venkovní odtokové svody (celkem 4 odtoky), které jako chrliče odvádí vodu na plochu střechy sedlové.

Ukončení střechy je obvodovou konzolovou římsou, vyloženou 250mm s volným úkapem dešťové vody na sedlovou střechu.

Prostupy střechou jsou :

-výlez na střechu s poklopem 600/600 (1KS)

-odvětrací komínky DN 80 (23KS)

-odvětrací komínky DN 150 (12KS)

-hromosvodná soustava

Atika střechy:

Původní okraj střechy je ukončen atikou, povrch je oplechování.

Po odstranění původního povrchu koruny atiky (oplechování a asfaltový pás) bude povrch očištěn, srovnán polymer-cementovým potěrem se spádem 5% dovnitř střechy. Atika bude oplechována vně okapovým plechem. Koruna atiky bude přetažena novou hydroizolací.

Zaatikový žlab:

Původní zaatikový žlab je vyložen asfaltovými pásy, rozvodími je spádován do odtoků.

Vrstvy asfaltových pásů a spádování bude odstraněno.

Žlab bude vyložen bedněním z přířezů z desek OSB tl. 25mm a bude tak vytvořena stěna a spádované dno. Dno bude spádováno rychleschnoucím cementovým potěrem.

Původní souvrství ploché střechy je vyjádřeno skladbou :

Skladba PS4

Střecha plochá (3%) nad 4.NP:

Asfaltové pásy modifikované 2x			5 mm

Lepenka 2x				2 mm

Cementový potěr zatřený			30 mm

Škvárobeton ve spádu			60 - 150 mm

Písek						10 mm

Stropní monolitický trámový strop 			150 - 500 mm

Omítka vnitřní hladká vápenocementová			15 mm

Střecha je v zásadě funkčním stavu, stávající detaily oplechování a hydroizolace odtokových žlabů však mohou být problematické a může nekontrolovaně lokálně zatékat do interiéru budovy.

Návrh :

Návrh řeší dokonalou hydroizolaci střechy včetně všech systémových detailů pro odvod dešťových vod do původních sběrných žlabů s odtokem do původních odtokových svodů vně budovy.

Původní krytinu zachovat, mechanicky očistit.

Jako střešní krytina jsou navrženy hydroizolační pásy tl. 1,5mm z měkčeného PVC-P s výztužnou polyesterovou mřížkou. Barevnost fólie je navržena RAL 7040. Z hlediska požární bezpečnosti stavby jde o požární klasifikaci BROOF t3. Hydroizolační pásy jsou systémově spojovány svařováním a mechanickým kotvením k podkladu. Součástí krytiny jsou systémové prvky pro dotvarování koutů a rohů, prostupové tvarovky.

Oplechování v kontaktu s HI pásy PVC-P je ocelovým plechem s oboustranným lakem a na vrchní straně s poplastovaným povrchem z měkčeného PVC. Barevnost oplechování je navržena RAL 7040.

Původní komínky odstranit a nahradit komínky plastovými systémovými s límcem ke krytině z HI pásů PVC-P.

Nové odvětrací komínky :

-odvětrací komínky DN 80 (23KS)

-odvětrací komínky DN 150 (12KS)

Výlez na střechu :

Původní výlez na střechu bude zachován. Bude vyměněn původní výlezový poklop plechový za nový plastový, systémový.

Viz D.1.1.2-11 Výpis zámečnických výrobků.

Navrhované souvrství střechy ploché je vyjádřeno skladbou :

Skladba NS3

Střecha plochá (sklon 3%) nad 4.NP:

Krytina – hydroizolační fólie mPVC-P (BROOF t3) svařovaná	1,5 mm

Kotveno do podkladu mechanicky vruty

Separační textilie netkaná s plošnou hmotností 300g/m2		1,5 mm

Původní konstrukce střechy Skladba PS4

b.3	Střecha plochá nad schodištěm

Stávající stav :

Střecha plochá nad schodištěm o spádu 3% zastřešuje schodišťové těleso budovy, je ohraničena atikou a sníženou obvodovou konzolovou římsou. Střecha je přístupná přes střechu nad 4.NP, původním střešním výlezem 600/600mm s plechovým poklopem.

Konstrukce ploché střechy je tvořena nosným stropním železobetonovým monolitickým trámovým stropem, osazeným na nosném obvodovém zdivu schodiště.	Krytina střechy je původní, z asfaltových modifikovaných pásů s posypem, natavených na původních vrstvách střechy.

Srážkové vody jsou odváděny zaatikovým žlabem 200/100-200mm s napojením na venkovní odtokový svod (celkem 1 odtok).

Ukončení střechy je obvodovou konzolovou římsou, vyloženou 250mm s volným úkapem dešťové vody.

Původní souvrství ploché střechy nad schodištěm je vyjádřeno skladbou :

Skladba PS4

Střecha plochá (3%) nad 4.NP a nad schodištěm:

Asfaltové pásy modifikované 2x			5 mm

Lepenka 2x				2 mm

Cementový potěr zatřený			30 mm

Škvárobeton ve spádu			60 - 150 mm

Písek						10 mm

Stropní monolitický trámový strop 			150 - 500 mm

Omítka vnitřní hladká vápenocementová			15 mm

Střecha je v zásadě ve funkčním stavu, stávající detaily oplechování a hydroizolace odtokových žlabů však mohou být problematické a může nekontrolovaně lokálně zatékat do interiéru budovy.

Souvrství střechy je z hlediska úspor tepelné energie nad vytápěným prostorem nedostatečné.

Návrh :

Návrh řeší dokonalou hydroizolaci střechy včetně všech systémových detailů pro odvod dešťových vod do původního sběrného žlabu s odtokem do původního odtokového svodu vně budovy.

Součástí návrhu je kontaktní zateplení původního souvrství.

Původní krytinu zachovat, mechanicky očistit.

Jako střešní krytina jsou navrženy hydroizolační pásy tl. 1,5mm z měkčeného PVC-P s výztužnou polyesterovou mřížkou. Barevnost fólie je navržena RAL 7040. Z hlediska požární bezpečnosti stavby jde o požární klasifikaci BROOF t3. Hydroizolační pásy jsou systémově spojovány svařováním a mechanickým kotvením k podkladu. Součástí krytiny jsou systémové prvky pro dotvarování koutů a rohů, prostupové tvarovky.

Oplechování v kontaktu s HI pásy PVC-P je ocelovým plechem s oboustranným lakem a na vrchní straně s poplastovaným povrchem z měkčeného PVC. Barevnost oplechování je navržena RAL 7040.

Tepelná izolace jsou desky EPS 150 S Stabil (λ=0,035) tl. 2x 100mm, kotveno mechanicky do únosné vrstvy.

Atika střechy:

Původní okraj střechy je ukončen atikou přesahující roviny střechy o 120mm, povrch je oplechování.

Atika bude zvýšena a zpevněna :

Po odstranění původního povrchu koruny atiky (oplechování a asfaltový pás) bude povrch očištěn, srovnán polymer-cementovým potěrem. Na srovnanou plochu bude instalován přířez z izolantu XPS – spádový klín tl. 100-80mm/š. 150mm. Vnitřní stranu atiky opatřit deskou XPS tl. 50mm.

Ukončení atiky, po realizaci tepelného izolantu, bude zpevněno instalací přířezu z desky OSB tl. 22mm/šířky 150mm, přikotvit přes XPS  turbovruty do původního podkladu, ve spádu 5% dovnitř střechy. Atika bude oplechována vně okapovým plechem. Koruna atiky bude přetažena novou hydroizolací.

Zaatikový žlab:

Původní zaatikový žlab je vyložen asfaltovými pásy, spádován do odtoku.

Vrstvy asfaltových pásů a spádování bude zachováno.

Žlab bude vyložen tepelnou izolací deskami EPS 150 S Stabil (λ=0,035) tl. 2x 100mm, kotveno mechanicky do únosné vrstvy.

Navrhované souvrství střechy ploché nad schodištěm je vyjádřeno skladbou :

Skladba NS4

Střecha plochá (sklon 3%) nad schodištěm zateplená:

Krytina – hydroizolační fólie mPVC-P (BROOF t3) svařovaná	1,5 mm

Kotveno do podkladu mechanicky vruty

Separační textilie netkaná s plošnou hmotností 300g/m2		1,5 mm

Tepelná izolace EPS 150 S Stabil (λ=0,035) tl. 2x 100mm	200 mm

Původní konstrukce střechy Skladba PS4, povrch očištěn

c.		Klempířské prvky střech

Stávající stav :

Původní klempířské prvky jsou z ocelového pozinkovaného plechu.

Oplechovány jsou atiky, střešní římsy, lemování stěn 4.NP, lemování komínů.

Klempířské prvky jsou na hranici životnosti.

Návrh :

Veškeré původní klempířské prvky budou odstraněny a plně nahrazeny novými.

Oplechování v kontaktu s HI pásy PVC-P je ocelovým plechem s oboustranným lakem a na vrchní straně s poplastovaným povrchem z měkčeného PVC. Barevnost oplechování je navržena RAL 7040.

Oplechování konstrukcí bez kontaktu s HI pásy PVC-P je ocelovým plechem lakovaným. Barevnost oplechování je navržena RAL 7040.

Klempířské prvky viz D.1.1.2-10 Výpis klempířských výrobků.

d.		Zámečnické výrobky

Stávající stav :

Původní výlez na střechu je vnitřních rozměrů 600/600mm zděný, s poklopem plechovým.

Výlez je přístupný původními stupadly, kotvenými do zdiva 4.NP.

Návrh :

Původní výlez bude zachován. Bude odstraněn původní plechový poklop a nahrazen poklopem novým rozměrů 600/600mm, proskleným kopulovitým polykarbonátem, včetně plastového rámu s límcem. Ovládáno mechanicky. Připevnění rámu bude ocelovými hmoždinkami. Hydroizolace bude systémově napojena k límci rámu.

Viz D.1.1.2-11 Výpis zámečnických výrobků.

e.	Úprava bleskosvodů včetně revize

Stávající stav :

Stávající bleskosvody jsou funkční, avšak před rekonstrukcí střechy je nutno sejmout střešní rozvody.

Návrh :

Po dokončení střešní krytiny a všech souvisejících prvků střech bude instalována kompletní nová bleskosvodná soustava podle platné normy, s využitím původního zemnění. Na závěr bude provedena revize.

V Brně dne 9.12.2020					vypracoval :	Ing. Jiří Mach